ПРОЕКТ НАКАЗУ

Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

Відповідно до Плану заходів МНС щодо забезпечення цивільного захисту, техногенної та природної безпеки, рятувальної справи під час підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на 2010 рік, який розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року 
№ 502-р «Про схвалення концепції Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»,

НАКАЗУЮ:

- Затвердити Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд, що додаються.

- Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, ректорам вищих навчальних закладів, начальнику Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту довести до відома керівного складу органів управління системи МНС та організувати вивчення особовим складом підпорядкованим їм підрозділів вимог Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд.

- Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки (Хом’як Я.І.) внести цей наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки в установленому порядку.

- Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

- Управлінню юридичного забезпечення (Матвієнко Р.П.) та Українському науково-дослідному інституту пожежної безпеки  (Хом’як Я.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

- Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В.П.

Тимчасово виконуючий

обов’язки Міністра 							М. Болотських

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Міністра						В.П. Бут

Заступник Міністра								В.О. Романченко

Директор Адміністративного Департаменту				І.В. Пачків

Начальник Управління освіти та науки					О.П. Євсюков

Начальник Управління протидії корупції

та контрольно-ревізійної роботи						Є.Г. Сцібан

Директор Державного

департаменту пожежної безпеки						В.М. Андрієнко

Директор Департаменту

управління рятувальними силами					Г.Б. Марченко

Начальник Українського науково-дослідного

інституту пожежної безпеки						Я.І. Хом’як

Начальник Управління

юридичного забезпечення							Р.П. Матвієнко

В.о. начальника відділу документального

забезпечення Адміністративного Департаменту 			О.В. Мазур

Диннік О.О.

280-13-97

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

___________ № _____

ПРАВИЛА

пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

(ІІ редакція)

1. Загальні положення

1.1. Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд (далі – Правила) встановлюють вимоги, які необхідно здійснити для забезпечення пожежної безпеки критих та відкритих спортивних споруд з місцями та без місць для глядачів під час їх експлуатації.

Вимоги Правил поширюються на відкриті спортивні споруди та будинки, криті спортивні споруди, фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси.

Крім цих Правил, на території розміщення спортивних будинків та споруд (спортивних комплексів), в самих будівлях та спорудах повинні дотримуватись вимоги НАПБ А.01.001-2004 та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки

1.2. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року 
№ 502-р «Про схвалення концепції Державної програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», доповнюють вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом МНС від 19.10.2004 р. № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 р. за № 1410/10009 (далі – Правила пожежної безпеки в Україні), Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 року №823 «Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів» та Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» і є обов’язковими для виконання юридичними та фізичними особами, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності та виду їх діяльності.

1.3. Комплекс організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки спортивних змагань регіонального (міського, сільського) рівня, може бути зменшеним в порівнянні з вимогами розділів 4, 6, 7 та 9 цих Правил, що повинно бути погоджено з місцевим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

1.4. Пожежна безпека спортивних будинків та споруд повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на: попередження виникнення і поширення пожеж, забезпечення безпеки людей, створення умов для безпечної евакуації людей, швидкого виклику оперативних підрозділів МНС та успішного гасіння пожеж, зниження можливих майнових втрат.

1.5. Спортивні заходи слід проводити лише в спортивних будинках та спорудах і у спеціально відведених місцях для занять видами спорту, що залежать від природних ландшафтних умов (далі – спеціально відведене місце).

1.6. Забезпечення пожежної безпеки спортивних будинків та споруд, а також відповідальність за дотримання вимог цих Правил покладається на їх керівників (власників) або уповноважених ними осіб, що призначені наказом.

Відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення масових спортивних, культурно-видовищних та інших заходів крім керівників (власників) також покладається на організаторів, які проводять ці заходи.

Відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки в орендованих спортивних будинках та спорудах (приміщеннях) повинна обумовлюватися в договорі на оренду. У разі, якщо в договорі це питання не обумовлено, забезпечення пожежної безпеки покладається на орендодавця в частині оснащення об'єкта оренди засобами протипожежного захисту, забезпечення його евакуаційними шляхами та іншими протипожежними заходами, а на орендаря - у частині дотримання протипожежного режиму, утримання у справному стані наявних засобів виявлення та гасіння пожеж.

Під час проведення тренувань, занять з фізичної культури, репетицій у спортивних будинках та спорудах відповідальність за дотримання вимог пожежної безпеки членами команд, груп, спортивних колективів покладають на тренерів, викладачів та керівників колективів відповідними наказами.

1.7. Вимоги щодо пожежної безпеки під час проведення спортивних заходів, які проводять у спеціально відведених місцях, повинні бути визначені  Положенням про проведення спортивного заходу, яке розробляється організатором спортивного заходу, узгодженого з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Проведення масових спортивних заходів поза межами спортивних споруд та спеціально відведених місць без дозволу органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки забороняється.

1.8. Усі види протипожежної техніки та протипожежного устаткування, яке використовують у спортивних будинках та спорудах для запобігання пожеж та

для їх гасіння,  повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності.

1.9. Обладнання та устаткування інженерних і технічних систем спортивних будинків та споруд в тому числі придбані за кордоном, вводять в експлуатацію лише за умови відповідності їх діючим в Україні нормативно-правовим актам з пожежної безпеки.

1.10. Нове будівництво, реконструкція, перепланування, капітальний ремонт приміщень, будинків і споруд, їх технічне переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Після закінчення вищезазначених робіт експлуатація приміщень, будинків та споруд без підпису акту готовності представником органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки не дозволяється.

1.11. За порушення вимог цих Правил, інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки або створення перешкод їх діяльності, посадові та фізичні особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

1.12. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Спортивний будинок (споруда) – згідно з законом України «Про фізичну культуру і спорт».

Маломобільні групи населення - згідно з ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Засоби протипожежного захисту - згідно з ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять».

Організатори спортивного заходу – державні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які відповідають за підготовку та проведення  спортивних заходів.

Учасники спортивних заходів – організатори, спортсмени та вболівальники, які присутні на спортивному заході.

Приміщення з масовим перебуванням людей – згідно з СНиП 2.04.05-91 «Опалення, вентиляція та кондиціювання».

Вибухопожежонебезпечна речовина – згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасноть веществ и материалов».

Вибухозахищене електробладнання – згідно з Правилами улаштування електроустановок.

Приміщення підготовки та зберігання знезаражувальної речовини – приміщення, в якому зберігається речовини для знезаражування води у басейнах, а також готуються розчини знезаражувальної речовини.

2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

2.1. Забезпечення пожежної безпеки спортивних будинків та споруд є складовою частиною спільної діяльності керівників (власників), орендарів, працівників таких споруд, організаторів та учасників спортивних заходів. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах.

Експлуатація наданих в оренду приміщень спортивних будинків та споруд без дозволу органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки забороняється. Видача дозволу проводиться в порядку затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 150 «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень».

2.2. Керівники (власники) спортивних будинків і споруд та організатори спортивних заходів мають забезпечити пожежну безпеку глядачів (вболівальників) та інших учасників спортивних заходів під час проведення таких заходів.

2.3. Наказом керівника (власника) спортивного будинку або споруди слід призначити відповідальних осіб за дотриманням вимог пожежної безпеки в цілому по спортивній споруді (будинку), а також окремо для частин (корпусів, залів, манежів тощо) за утриманням у справному стані технологічного і інженерного устаткування та засобів протипожежного захисту (далі – відповідальні особи) та визначити їх обов’язки.

Обов'язки відповідальних осіб повинні бути відображені у відповідних посадових документах (функціональних обов'язках, посадових інструкціях, положеннях тощо).

2.4. Керівник (власник) спортивної споруди або відповідальна особа чи особа, що виконує обов’язки керівника (власника), зобов’язаний:

розробляти і затверджувати положення, накази, інші нормативні акти, щодо забезпечення пожежної безпеки у спортивних будинках та  спорудах, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

забезпечити виконання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки працівниками спортивних будинків, споруд та учасниками спортивних заходів;

встановити відповідний протипожежний режим в спортивному будинку або споруді, контролювати його дотримання, вживати заходів щодо своєчасного виконання вимог приписів і постанов органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки, своєчасно реагувати на факти порушень правил пожежної безпеки;

організувати проведення протипожежних інструктажів та спеціальне навчання із працівниками спортивного будинку, споруди та організаторами спортивного заходу;

організувати розробку планів евакуації людей, матеріальних цінностей та тварин (для споруд кінного спорту) на випадок виникнення пожежі, та практичне відпрацювання таких планів;

забезпечити оснащення спортивних будинків та споруд первинними засобами пожежогасіння, знаками безпеки, планами евакуації та відповідними інструкціями відповідно до вимог нормативних документів;

забезпечити проведення виховної, роз’яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо дотримання учасниками спортивних заходів правил пожежної безпеки, в тому числі через місцеву радіотрансляційну мережу;

утримувати у справному стані, та не допускати використання не за призначенням систем  протипожежного захисту,

утримувати у справному стані обладнання та устаткування;

утримувати в належному стані шляхи евакуації;

забезпечити взаємодію із організаторами заходу та підрозділами МНС;

не допускати прохід глядачів до спортивної споруди із піротехнічними засобами та іншими вибухопожежонебезпечними речовинами;

не допускати включення в програму (сценарій) міроприємства номерів з використанням вогневих ефектів без погодження з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

2.5. Обов’язки організаторів спортивних заходів, тренерів, викладачів та керівників колективів щодо забезпечення пожежної безпеки:

дотримуватись вимог цих Правил;

узгоджувати місце і термін проведення спортивного заходу та надавати необхідну інформацію щодо кількості учасників, глядачів спортивного заходу, програму, регламент заходу з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

ознайомити учасників спортивних заходів з встановленими вимогами пожежної безпеки;

контролювати дотримання учасниками спортивного заходу вимог пожежної безпеки під час проведення спортивного заходу, а також тренувань;

забезпечити проведення додаткових інструктажів з питань пожежної безпеки із особами задіяними в організації спортивного заходу перед його початком;

контролювати розміщення глядачів на трибунах, та не допускати заповнення трибун понад встановлену норму;

інформувати глядачів про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, порядок евакуації у випадку надзвичайної ситуації та заходи пожежної безпеки;

знати порядок взаємодії з керівником спортивної споруди та підрозділами МНС;

після закінчення спортивного заходу перевірити стан спортивної споруди, спеціально відведеного місця де проводився спортивний захід та забезпечити належний протипожежний режим.

2.6. Обов’язки учасників спортивного заходу щодо забезпечення пожежної безпеки:

виконувати вимоги пожежної безпеки, які встановлені для спортивних  споруд;

у разі виникнення пожежі керуватися розпорядженнями працівників спортивного будинку або споруди, оголошеннями радіотрансляційної мережі, системи оповіщення, розпорядженнями працівників підрозділів МНС.

2.7. Для кожного спортивного будинку (споруди) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені:

порядок застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

правила проїзду та стоянки транспортних засобів в тому числі пожежних автомобілів;

місця для зберігання спортивної техніки, інвентарю та збірно-розбірних конструкцій спортивних залів, рингів тощо;

порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі;

порядок огляду й зачинення спортивних будинків та споруд після проведення масових заходів;

місце для паління;

порядок проходження навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, що визначено у пункті 2.9 цих Правил, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення та проведення практичних занять щодо опрацювання планів евакуації;

порядок прибирання промасленого спецодягу та ганчір’я, приміщень для технічного обслуговування спортивної техніки;

порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, систем пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, систему димовидалення, вогнегасників тощо);

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого обладнання;

порядок взаємодії з підрозділами МНС;

дії працівників у разі виявлення пожежі.

2.8. Для кожного спортивного будинку та споруди повинна бути розроблена інструкція щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Така інструкція повинна бути затверджена керівником спортивної споруди та погоджена органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

2.9. З кожним працівником спортивного будинку чи споруди повинні проводитись інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до вимог «Тимчасового положення про інструктажі, спеціальне навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України», затвердженого наказом МНС від 29.09.2003 №368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за №1148/8469.

Особи, які визначені «Переліком посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки , та порядку їх організації» затвердженого наказом МНС від 29.09.2003 №368, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за №1147/8468, повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Про проведення інструктажів та спеціальних навчань з питань пожежної безпеки повинен вноситись запис у відповідному журналі.

2.10. Для кожного спортивного будинку та споруди повинні бути розроблені і вивішені на видних місцях та шляхах евакуації плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. Крім цього до плану (схеми) евакуації людей повинна додаватися інструкція, що визначає дії обслуговуючого персоналу спортивної споруди щодо забезпечення безпечної та своєчасної евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні заняття всіх працівників спортивної споруди. Про проведення практичних занять з працівниками спортивної споруди повинен робитися запис у відповідний журнал.

Вимоги по складанню плану (схеми) евакуації під час пожежі та інструкцій наведено у додатку 1 цих Правил.

2.11. Організатори масових спортивних заходів повинні виділити на трибунах окремі місця для маломобільних груп населення, з урахуванням можливості своєчасної та самостійної евакуації у випадку надзвичайної ситуації без застосування стаціонарних механічних засобів транспортування людей (ліфти, ескалатори, травелатори). Для контролю за такими особами повинні бути виділені окремі працівники, які мають відповідну підготовку.

2.12. Спортивні будинки та споруди повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння, відповідно до додатка 2 цих Правил.

2.13. Під час проведення вогневих та інших ремонтно-монтажних робіт у спортивних будинках та спорудах повинні вживатися заходи, які виключають можливість виникнення пожежі, та дотримуватися вимог розділу 8 Правил пожежної безпеки в Україні.

2.14. Необхідність та порядок створення на спортивних будинках та спорудах добровільних пожежних дружин (команд) та пожежно-технічних комісій визначається за Положенням про добровільну пожежну дружину (команду), що затверджене постановою Кабінету Міністрів України №136 від 25 лютого 2009 року та за Типовим положенням про пожежно-технічну комісію, що затверджене наказом МНС від 20.05.09 №347, зареєстрованим в Міністерстві юстиції  України від 20.07.09 за №658/16674 відповідно.

Створення добровільних пожежних дружин (команд) здійснювати згідно вимог наказу МНС від 24.12.2009 № 882 «Про затвердження Інструкції про порядок створення та організацію діяльності добровільної пожежної дружини (команди)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2010 за
№ 171/17466.

2.15. Необхідність залучення підрозділів МНС для забезпечення пожежної безпеки спортивних будинків та споруд під час проведення масових спортивних  заходів (інших масових заходів, що проводяться в спортивних будинках та спорудах) визначається організаторами спортивних заходів за погодженням з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

Залучення підрозділів МНС до проведення спортивних заходів здійснюється на договірній основі у порядку передбаченому чинним законодавством України .

3. Загальні вимоги  пожежної безпеки щодо утримання територій, будинків, споруд та приміщень

3.1. Утримання території

3.1.1 Територія спортивних будинків та споруд, протипожежні відстані між будинками, спорудами, спортивними майданчиками тощо повинні постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття та опалого листя. Проїзди для пожежних автомобілів у зимовий період повинні очищатися від снігу.

3.1.2. Ворота в’їздів на територію спортивної споруди з прилеглих доріг загального користування повинні утримуватись у справному стані. Ворота (двері) входів на територію спортивних будинків та споруд повинні мати можливість відкривання в обох напрямах та у відкритому положенні не повинні перешкоджати евакуації людей. Ворота в’їздів, що відчиняються за допомогою електроприводу повинні мати пристрої , які дозволяють відчиняти їх вручну. У разі замикання в’їзних  воріт на запори, що відмикаються за допомогою ключів, такі ключі повинні зберігатися в приміщенні чергового персоналу.

3.1.3. Проїзди для пожежних автомобілів в тому числі до місця безпосереднього проведення спортивного заходу та під’їзди до спортивних будинків, споруд, майданчиків пожежних вододжерел, пожежного обладнання, повинні бути завжди вільними, взимку очищатися від снігу та льоду. Проїзди, для пожежних автомобілів повинні мати тверде покриття.

Паркування автомобілів в зоні під’їзду пожежних автомобілів до в’їзних воріт на територію спортивних будинків (споруд), навпроти в’їзних воріт на територію спортивних будинків (споруд), у наскрізних проїздах будинків, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного інвентарю, на разворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватись (вивішуватись) відповідні заборонні знаки.

3.1.4. Майданчики (площі), що влаштовуються перед входами до спортивних будинків та споруд та до глядацьких трибун не повинні мати тимчасових перешкод руху людей.

3.1.5. Про закриття окремих ділянок доріг та проїздів для їх ремонту або з інших причин, що перешкоджають проїзду пожежних автомобілів, необхідно письмово повідомляти підрозділи МНС.

Ремонтні роботи на проїзних частинах та пішохідних доріжках слід проводити до відкриття спортивного сезону чи в період підготовки будинку чи споруди до проведення змагань.

На період ремонтних робіт на проїзних частинах у відповідних місцях повинні бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянку, яка ремонтується.

3.1.6. Територія спортивних будинків та споруд повинна мати систему зовнішнього освітлення.

3.1.7. На території спортивного будинку, споруди повинні бути встановлені покажчики розміщення первинних засобів пожежогасіння, пожежних водойм, пожежних гідрантів.

На в’їзді до спортивного будинку чи споруди повинні бути встановлені схеми руху пожежних автомобілів, на яких повинні бути указані місця розміщення будинків (споруд), зовнішні виходи із них, шляхи руху глядачів, , пожежні гідранти (водойми), тощо. Шляхи руху глядачів повинні бути позначені іншим кольором з відповідним пояснювальним написом.

3.1.8. Палити на території спортивної споруди допускається лише у спеціально відведених місцях. Місця для паління на території спортивних споруд повинні бути обладнані відповідними покажчиками, урною виготовленою з негорючих матеріалів та вогнегасниками згідно з Додатком 2 цих Правил.

3.1.9. Для тимчасового зберігання сміття (насипом або в тарі з негорючих матеріалів) на території спортивних будинків та споруд допускається передбачати майданчики, які повинні бути огороджені з трьох сторін стінами з негорючих матеріалів висотою не менше 1 м. Відстань від таких майданчиків до спортивних будинків, споруд та майданчиків повинна бути не менше 15 м.

3.1.10. На території спортивних  будинків та споруд забороняється:

зберігання горючих газів, легкозаймистих рідин, горючих речовин та матеріалів, кислот і токсичних матеріалів і речовин;

розводити багаття, спалювати сміття, та інші горючі матеріали;

довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів для пожежних автомобілів та допускати стоянку автотранспорту на таких проїздах та влаштовувати на них тимчасові споруди в тому числі торгівельні;

забудовувати майданчики (площадки) на прилеглій території спортивних будинків та споруд, що влаштовуються перед входами до спортивних споруд та до глядацьких трибун, розташовувати на них тимчасові споруди в тому числі торгівельні, складувати будь-які матеріали, знижувати їх розрахункову ширину, збільшувати кути їх нахилу;

зменшувати мінімальні протипожежні відстані за рахунок улаштування стоянок автотранспорту, складування матеріалів, встановлення тимчасових будинків та споруд.

3.2. Утримання будинків, споруд та приміщень

3.2.1. Загальні вимоги

3.2.1.1. Комплект ключів від усіх приміщень спортивного будинку або споруди, а також в'їзних воріт повинен постійно перебувати в приміщенні чергового персоналу (диспетчерській).

3.2.1.2. Приміщення спортивних будинків та споруд повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, і постійно утримуватися в чистоті.

3.2.1.3. У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень спортивних будинків та споруд, їх технічного переоснащення необхідно забезпечити виконання протипожежних вимог, будівельних норм.

3.2.1.4. Матеріали, що використовуються для оздоблення підлоги спортивних будинків та споруд, а також матеріали, з яких виконані сидіння трибун, повинні мати показники пожежної небезпеки, відповідно вимогам ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди».

3.2.1.5. Зберігання спортивного інвентарю слід здійснювати у окремому приміщенні. Під час зберігання спортивного інвентарю на стелажах зазначений інвентар не повинен виступати за габарити стелажу.

3.2.1.6. Під час зберігання збірно-розбірних конструкцій які застосовуються в приміщеннях спортивних будинків та споруд, їх слід укладати в штабелі площею не більше 100 м2. Висота штабеля повинна бути не більше 2,5 м і не менш ніж на 0,5 м нижче несучих конструкцій перекриття або покриття. Ширина проходів повинна бути не менше 1 м.

3.2.1.7. Конструктивні елементи тимчасових сидінь для глядачів, які виготовленні з деревини або пластику, повинні мати показники пожежної небезпеки не вищі, ніж горючий важкозаймистий матеріал з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. “Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения” та належать до матеріалів групи займистості В2 (помірно займисті матеріали) за ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) “Матеріали будівельні. Метод випробувань на займистість”.

3.2.1.8. Кріплення тимчасових конструкцій для сидіння глядачів, тимчасових помостів, рингів та інших тимчасових конструкцій, повинні надійно кріпитися до стаціонарних конструкцій  спортивних споруд.

3.2.1.9. Огородження трибун для глядачів, спортивних майданчиків, сходів, що ведуть на трибуни необхідно утримувати в справному стані та надійно кріпити до стаціонарних конструкцій.

3.2.1.10. Вогнезахисні покриття після закінчення їх термінів експлуатації, чи їх пошкодження слід поновити.

Перевірку стану вогнезахисного покриття дерев’яних та металевих конструкцій слід проводити не рідше одного разу на рік зі складанням акту перевірки.

3.2.1.11. Роботи з вогнезахисту конструкцій повинна виконувати спеціалізована організація, що має відповідну ліцензію на даний вид робіт. Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій необхідно виконувати згідно з вимогами Правил з вогнезахисту, затверджених наказом МНС України №460 від 02.07.2007, зареєстрованих в Міністерстві юстистиції  України за №489/14116 від 24.07.2007.

3.2.1.12. Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їх конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

3.2.1.13. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися, а у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації людей із спортивних будинків та споруд.

3.2.1.14. При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів повинні бути незамкнені або замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

3.2.1.15. Над евакуаційними виходами, виходами з трибун, повинні бути встановлені світлові покажчики "Вихід", які підключені до мережі аварійного освітлення або мають автономне джерело живлення.

3.2.1.16. У спортивних будинках та спорудах із спортивною технікою шляхи евакуації глядачів не повинні проходити через місця проїзду, стоянки та обслуговування такої техніки.

3.2.1.17. Пульти управління електронним табло та радіотрансляційного центру спортивних будинків та споруд повинні розташовуватись в окремому приміщенні (на спеціально відведених майданчиках). До таких приміщень (майданчиків) повинен бути забезпечений вільний доступ підрозділів МНС для оперативного реагування на виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

Роботи з ремонту вузлів (блоків) ЕОМ (електронних табло) повинні проводитися в окремому приміщенні (майстерні).

Вхід в простір за електронним табло дозволяється тільки обслуговуючому персоналу.

3.2.1.18. При наявності в спортивних будинках (спорудах) фізкультурних диспансерів, приміщень для обстеження фізичного стану спортсменів та тих хто займається фізкультурою, приміщень для медичного обслуговування, а також  фізкультурно-рекреаційних приміщень (саун) необхідно дотримуватися вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

3.2.1.19. В будинках, спорудах та приміщеннях спортивних споруд забороняється:

будувати (прибудовувати) до спортивних будівель та споруд комори, майстерні та інші будівлі та приміщення без проектної документації, погодженої органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки;

влаштовувати турнікети у проходах для глядачів між секторами та на шляхах евакуації;

влаштовувати під трибунами та помостами приміщень будь-якого призначення, якщо це не передбачено проектною документацією;

встановлювати тимчасові місця для сидіння глядачів на шляхах евакуації між рядами сидінь та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

встановлювати тимчасові місця для сидіння глядачів без закріплення їх до стаціонарних конструкцій спортивного будинку, споруди;

огороджувати сіткою окремі сектори для глядачів з метою обмеження доступу;

влаштовувати огорожі, у тому числі з дверима/калитками у проходах для глядачів між секторами;

зменшувати ширину шляхів евакуації;

влаштовувати телевізійні камери в проходах між трибунами та рядами між сидіннями або в інших місцях, що можуть перешкоджати безпечній евакуації людей;

забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері спортивних будинків та споруд;

зберігати горючі гази, легкозаймисті рідини, горючі речовини та допускати стоянку техніки в підтрибунному просторі спортивних споруд;

допускати паління та використання відкритого вогню, піротехнічних виробів на трибунах;

розташовувати у вихідних тамбурах гардеробів вішалок для одягу, сушарень, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового, будь-якого спортивного інвентарю та матеріалу;

захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами люки виходів до трибун спортивних будинків та споруд;

змінювати функціональне призначення приміщень та збільшувати місткість трибун без дозволу органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки та погодженої проектної документації;

влаштовувати майстерні та зберігати різні матеріали і обладнання у просторі за електронним табло;

улаштовувати склади горючих матеріалів, майстерні, де використовуються горючі матеріали, а також інші господарські приміщення, суміжно із загальними приміщеннями та трибунами для глядачів;

допускати заповнення трибун (місць для глядачів) людьми понад установлену норму.

3.2.2. Вимоги щодо утримання відкритих спортивних споруд

3.2.2.1. Організація евакуації людей з відкритих спортивних споруд повинна бути влаштована таким чином, щоб шляхи евакуації глядачів не перетинатися з шляхами пересування спортсменів.

3.2.2.2. Двері та ворота, що ведуть до трибун відкритих спортивних  споруд, повинні мати можливість відкривання в обох напрямках з можливістю фіксації в обох положеннях.

3.2.2.3. Внутрішні поверхні люків виходу до трибун відкритих спортивних споруд повинні мати оздоблення жовтого кольору.

3.2.2.4. Сходи трибун відкритих спортивних споруд повинні мати пристрої, що унеможливлюють сковзання по ним.

Краї сходів трибун відкритих спортивних споруд повинні виділятися смугою жовтого кольору.

3.2.2.5. Забороняється на шляхах евакуації людей з відкритих спортивних споруд в тому числі між рядами сидінь для глядачів використовувати килимове покриття.

3.2.3. Вимоги щодо утримання приміщень критих спортивних будинків та споруд

3.2.3.1. У спортивних будинках та спорудах, крім приміщень з масовим перебуванням людей та шляхів евакуації, допускається використовувати килимові покриття з показниками пожежної небезпеки не вище ніж В2, РП2, Т2 за ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

3.2.3.2. Двері горищ, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів.

3.2.3.3. Двері приміщень спортивних будинків та споруд, за винятком приміщень, в яких одночасно перебуває не більше 15 чоловік, санвузлів, балконів, лоджій, повинні відкриватися у напрямку евакуації.

3.2.3.4. Пристрої для самозачинення та ущільнення в притулах в протипожежних дверях, а також в дверях, які повинні бути обладнані такими пристроями згідно з нормативними документами або проектом, слід утримувати у справному стані.

3.2.3.5. Сходові марші і площадки, а також огородження місць для глядачів повинні мати справні огорожі із поручнями.

3.2.3.6. У приміщеннях де перебувають вболівальники (глядачі) та спортсмени грати, що розташовані на вікнах на висоті до 2,5 м від підлоги приміщення, повинні мати можливість відкриватися, розсуватися або зніматися. Під час проведення спортивних заходів грати мають бути відчинені (зняті) або конструкція гратів повинна передбачати можливість їх відкривання разом з вікнами.

3.2.3.7. В критих спортивних будинках та спорудах забороняється:

використовувати горища, технічні поверхи й приміщення під виробничі дільниці, а також для зберігання продукції, спортивного спорядження, устаткування, техніки та інших матеріалів;

в сходових клітках влаштовувати приміщення, зберігати речовини та матеріали, а також встановлювати обладнання та устаткування;

облицьовувати горючими матеріалами, обклеювати горючими плівковими матеріалами у тому числі рекламною продукцією шляхи евакуації;

встановлювати пристрої, що перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних дверей (та інших дверей, які обладнані пристроями для самозачинення) та знімати пристрої для їх самозачинення;

влаштовувати в спортивних залах житлові приміщення і допускати в них тимчасове проживання людей (за винятком спеціально передбачених випадків).

3.2.4. Вимоги щодо утримання приміщень спортивних будинків та споруд спеціалізованих по окремим видам спорту

3.2.4.1. Приміщення спортивних залів

3.2.4.1.1. Зберігання спортивного інвентарю, виготовленого із застосуванням поролону й інших синтетичних матеріалів передбачати в спеціальних приміщеннях.

Мати, із заповненням з горючого матеріалу, складені в межах залів у штабелі, повинні вкриватися тканиною з негорючого матеріалу.

3.2.4.1.2. У спортивних залах у період між тренуваннями й змаганнями, а також після їх закінчення ями для приземлення з м'яким заповненням із синтетичних та інших горючих матеріалів слід закривати щитами або тканиною з негорючого матеріалу.

3.2.4.1.3. Для приміщень велотреків забороняється:

- встановлення велосипедів на шляхах евакуації;

- під час транспортування велосипедів із приміщень для зберігання, підготовки велосипедів до стартів та технічного обслуговування до місця змагань у критих велотреках із трибунами для глядачів не допускається використовувати шляхи евакуації людей.

3.2.4.2. Спортивні споруди зі штучним льодом

3.2.4.2.1. У спортивних спорудах із штучним льодом із трибунами для глядачів повинні бути передбачені місця для  стоянки льодоочисних машин (на період проведення змагань, тренувань, репетицій, тощо). Стоянки таких машин не повинні влаштовуватись на шляхах евакуації. По закінченні спортивних заходів льодоочистні машини повинні встановлюватися у визначеному проектом приміщенні.

3.2.4.2.2. Приміщення машинних і апаратних відділень холодильних установок повинні бути обладнані не менше ніж двома справними газоаналізаторами парів холодоагенту та повинні блокуватися з припливно-витяжною вентиляцією та пристроями вимикання компресорів.

3.2.4.2.3. Балони з холодоагентом (аміаком, фреоном, етиленгліколем тощо) слід зберігати в спеціальних складах, що розташовуються за межами спортивних споруд. Балони з холодоагентом слід зберігати не ближче 5 м від опалювальних приладів. Можливість сумісного зберігання холодоагентів слід визначати згідно з додатком 3 НАПБ А.01.001–2004.

3.2.4.2.4. Не допускається змінювати конструктивні рішення легкоскидних конструкцій, що передбачені нормативними документами та проектною документацією.

3.2.4.2.5. Необхідно встановити систематичний контроль за герметичністю компресорів і газопроводів. У разі виявлення витоку газу компресор повинен бути зупиненим для усунення несправності.

За машинними приміщеннями холодильних установок повинна бути закріплена відповідальна особа, яка повинна знати порядок експлуатації компресорів, місця розташування комунікацій та їх призначення. Така особа повинна бути присутньою у спортивних спорудах під час проведення спортивних заходів.

Обслуговування холодильних установок повинно здійснюватися особами, які мають спеціальну підготовку. Допуск їх до самостійної роботи здійснюється розпорядженням по об'єкту.

3.2.4.2.6. Під час профілактичного огляду машинних і апаратних відділень холодильних установок дозволяється використовувати для освітлення переносні лампи напругою не більше 36 В у вибухозахищеному виконанні згідно з ПУЕ.

3.2.4.2.7. Мастильні матеріали в приміщеннях компресорних допускається зберігати в металевій тарі, яка щільно закривається в кількості, що не перевищує змінної потреби.

3.2.4.2.8. Зливання масла з апаратів слід проводити через маслозбірники після попереднього відсмоктування розчиненого в ньому холодоагенту. Спуск масла з маслозбірника потрібно здійснювати в посудину з водою при працюючій вентиляції.

3.2.4.2.9. Трубопроводи з холодоагентом повинні пофарбовані у відповідний колір.

3.2.2.2.10. У місцях можливих механічних пошкоджень трубопроводів з холодоагентом повинні встановлюватися захисні кожухи, сітки, містки і т. п.

3.2.4.2.11. Для теплоізоляції трубопроводів з холодоагентом слід використовувати негорючі або важкогорючі  матеріали згідно з ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Нуменклатура показателей и методики их опредиления».

3.2.4.2.12. Забороняється:

заправлення льодоочисних машин паливом на тимчасовій стоянці під час проведення спортивного заходу;

зберігання балонів з холодоагентом  у машинних відділеннях;

ремонт обладнання холодильних систем, що знаходиться під тиском;

піддавання тепловому впливу балони з холодоагентом;

влаштовування підсобних приміщень в приміщеннях машинних відділень холодильних установок;

відігрівання трубопроводів, запірних пристроїв та іншого обладнання за допомогою відкритого вогню.

3.2.4.3. Приміщення басейнів

3.2.4.3.1. Запаси хлору, гіпохлориду  натрію, інших знезаражувальних речовин необхідно зберігати в витратних складах, що відповідають вимогам будівельних норм і правил.

3.2.4.3.2. Для знезараження води в басейнах в окремому складському приміщенні допускається зберігати не більше двох балонів газоподібного хлору за умови відокремлення складського приміщення протипожежними перешкодами відповідно до будівельних норм.

3.2.4.3.3. На дверях хлораторних і складів зберігання знезаражувальних речовин повинні бути встановлені знаки безпеки відповідно до
ДСТУ ISO 6309:2007 "Знаки  безпеки. Форма та колір".

3.2.4.3.4. Приміщення для зберігання знезаражувальних речовин повинні бути захищені від потрапляння до них сонячного світла, води та вологи.

3.2.4.3.5. Під час зберігання знезаражувальних речовин слід передбачити заходи, що виключають можливість висихання розчинів, їх нагрівання до температур понад 40° С, а також контакту з кислотами та органічними речовинами.

3.2.4.3.6. У спортивних будинках та спорудах де в якості знезаражувальних речовин використовується газоподібний хлор, під час розроблення планів (схем) евакуації людей, слід уникати проходження шляхів евакуації по найнижчим відміткам спортивної споруди.

3.2.4.3.7. Забороняється зберігання горючих матеріалів у приміщеннях підготовки знезаражувальної речовини та у приміщеннях їх зберігання.

3.2.4.4. Приміщення тирів

3.2.4.4.1. У приміщеннях для зберігання спортивної зброї і боєприпасів допускається у віконних прорізах влаштовувати глухі грати.

3.2.4.4.2. Речовини для чищення зброї повинні зберігатися в окремих приміщеннях в металевих ящиках та у тарі, що не б’ється. Кількість таких матеріалів та речовин на робочих місцях не повинна перевищувати разової потреби.

3.2.4.4.3. У приміщеннях для чищення спортивної зброї необхідно передбачати металевий ящик для збору промаслених матеріалів, що використовувались для чищення зброї. По закінченні роботи тиру або стрільбища цей ящик необхідно очищати, а вміст видаляти в місця загального зберігання сміття в спеціальному металевому контейнері з кришкою.

3.2.4.5. Приміщення спортивних споруд кінного спорту

3.2.4.5.1. Всі ворота та двері, які призначені для виведення коней, повинні відкриватися у напрямку виходу із будинку. Закривати ворота приміщень конюшень дозволяється тільки на запори що легко відкриваються.

3.2.4.5.2. У зимову пору року всі майданчики перед воротами та дверима стаєнь необхідно систематично очищати від снігу.

3.2.4.5.3. У приміщеннях стаєнь повинні бути передбачені пристрої, що дозволяють одночасно звільняти і виводити коней зі стайні під час виникнення пожежі.

3.2.4.5.4. Зберігання та приготування кормів слід здійснювати в окремих будинках або приміщеннях, які згідно проекту відділені від інших приміщень протипожежними перешкодами.

3.2.4.5.5. Запаси фуражу та підстилки повинні зберігатися у спеціальних складських приміщеннях. Зберігання фуражу та підстилки безпосередньо біля стайні допускається у кількості, що не перевищує добового запасу.

3.2.4.5.6. На кожному кінноспортивному комплексі повинен бути розроблений план евакуації коней на випадок пожежі, та закріплені відповідальні особи для організації процесу евакуації.

3.2.4.5.7. Під час зберігання кормів та підстилки у скиртах (стогах) слід виконувати вимоги Правил пожежної безпеки в Україні.

3.2.4.5.8. Сіно з підвищеною вологістю слід складувати в конічні копиці. У копицях сіна з підвищеною вологістю, необхідно здійснювати постійний температурний контроль.

3.2.4.5.9. При зберіганні сіна у скиртах, у критих неопалюваних складах, по периметру слід передбачити між штабелями та стіною прохід шириною не менше 1 м, а навпроти дверей - не менше їх ширини. Відстань від верху штабеля до конструкцій покриття складу має бути не менше 1 м, а до електричних мереж та світильників - не менше 0,5 м.

3.2.4.5.10. У приміщеннях стаєнь забороняється:

влаштовувати майстерні, склади, стоянки автотранспорту, а також здійснювати будь-які роботи, не пов'язані з обслуговуванням тварин;

допускати в'їзд в ці приміщення транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння, вихлопні труби яких не обладнані іскрогасниками;

встановлювати на воротах пружини і блоки для їх автоматичного закривання;

влаштовувати тимчасові печі та електричні обігрівальні прилади;

зберігати сіно, фураж, підстилку в тамбурах та проходах, на горищах стайні;

палити і застосовувати відкритий вогонь.

3.2.4.6. Приміщення для зберігання, ремонту та технічного обслуговування спортивної автомототехніки

3.2.4.6.1. Зберігати спортивну автомототехніку слід в окремих приміщеннях, під навісами або на спеціальних відкритих стоянках, що відповідають вимогам будівельних норм.

3.2.4.6.2. Приміщення та майданчики для зберігання спортивної автомототехніки повинні відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні та Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України затверджених наказом Мінтранспорту України від 21.12.98 за №527 та зареєстрованих в Мінюсті України від 01.03.99 за №157/3450.

3.2.4.6.3. В гаражах, де більше 10 одиниць спортивної автомототехніки, для створення умов їх евакуації повинен бути розроблений план розміщення спортивної автомототехніки з описом черговості і порядку їх евакуації. У плані має бути визначено місце зберігання ключів для запуску спортивної автомототехніки. Місця зберігання автомобілів повинні бути забезпечені буксирними  пристосуваннями з розрахунку не менше одного на 5 автомобілів.

3.2.4.6.4. У всіх приміщеннях стоянки, ремонту і технічного обслуговування автомототехніки необхідно робити прибирання сміття та відходів. Розлиті масло та пальне слід негайно прибирати за допомогою піску та тирси. Використаний пісок або тирсу слід збирати в спеціальні металеві ящики з кришками, встановлені поза приміщеннями.

3.2.4.6.5. Наявність ЛЗР і ГР у приміщеннях ремонту і технічного огляду спеціальної спортивної автомототехніки допускається в кількості, що не перевищує змінну потребу. Ці рідини повинні зберігатися в закритих шафах або ящиках з негорючих матеріалів у тарі, що не б’ється та щільно закривається.

3.2.4.6.6. Спецодяг обслуговуючого персоналу повинен зберігатися в спеціально обладнаних приміщеннях. Повинен бути встановлений порядок заміни промасленого спецодягу для його чистки.

3.2.4.6.7. Гумові шини спортивної автомототехніки необхідно зберігати в приміщеннях, ізольованих від інших приміщень. Спільне зберігання з автомобільною гумою будь-яких інших матеріалів забороняється.

3.2.4.6.8. Заправлення пальним здійснювати на спеціально відведених площадках, що мають тверде покриття й бортики з негорючих матеріалів. Такі площадки слід влаштовувати на відстані не менш 25 м від спортивного будинку, споруди.

3.2.4.6.9. Місце для заправлення паливом слід розташовувати на відстані не менш 15 м від траси перегонів. Такі площадки повинні мати ухил у бік від траси перегонів.

3.2.4.6.10. У місцях заправлення паливом спортивної автомототехніки, під час проведення спортивного заходу слід організувати чергування обслуговуючого персоналу відповідального за пожежну безпеку, установити знаки, що забороняють паління й користування відкритим вогнем, а також передбачити запас первинних засобів пожежогасіння відповідно до додатку 2 цих Правил.

3.2.4.6.11. Ремонт і технічне обслуговування спортивної автомототехніки слід проводити у окремо виділених для цього приміщеннях, як виняток допускається у місцях підготовки транспортних засобів до старту проводити дрібний ремонт і технічне обслуговування цих засобів.

Такі місця не повинні розташовуватися під трибунами для глядачів. Для збору відпрацьованих ЛЗР і ГР повинні бути передбачені металеві ємності, що закриваються кришками.

3.2.4.6.12. В приміщеннях технічного обслуговування спортивної автомототехніки допускається використовувати переносні світильники напругою не більше 36 В.

3.2.4.6.13. Зарядку акумуляторів передбачити в окремих будинках або приміщеннях, які згідно проекту, відділені від інших приміщень протипожежними перешкодами та обладнані системами протипожежного захисту, які повинні утримуватися у справному стані.

У приміщеннях акумуляторних забороняється проводити ремонт акумуляторів, встановлювати в одному приміщенні лужні та кислотні акумулятори, а також заряджати несправні акумуляторні батареї.

3.2.4.6.14. В місцях зберігання спортивної автомототехніки забороняється:

зберігати відпрацьовані паливно-мастильні матеріали;

зберігати спортивну автомототехніку в кількості, що перевищує норму;

користуватися відкритим вогнем, палити і виконувати будівельно-монтажні роботи при наявності спортивної автомототехніки;

залишати автомототехніку з відкритими горловинами баків для палива;

заряджати акумулятори;

мити ЛЗР та ГР спортивну автомототехніку, деталі, руки, одяг;

зберігати пальне та проводити заправку автомобілів пальним;

залишати промасленні обтиральні матеріали і спецодяг;

встановлювати автомобілі на виїзді з місць зберігання спортивної автомототехніки;

проводити спортивні масові заходи над приміщеннями для зберігання спортивної автомототехніки.

3.2.4.7. Причали, елінги водноспортивних клубів

3.2.4.7.1. Територія причалів, елінгів повинна мати справну огорожу і в'їзд.

3.2.4.7.2. На території причалів, елінгів має бути організовано цілодобове чергування. Приміщення охорони повинні бути забезпечені телефонним зв’язком.

3.2.4.7.3. Розміщення спортивних суден повинно здійснюватися за попередньо розробленою схемою.

На території причалів, елінгів повинен бути передбачений пірс, пристосований для установки на ньому не менш двох пожежних автомобілів для забору води у будь-яку пору року. В елінгах повинна бути передбачена можливість під’їзду пожежних автомобілів до вододжерел, які пристосовані для забору води пожежними автомобілями.

3.2.4.7.4. Проведення ремонтних робіт спортивних суден у елінгах забороняється.

4. Особливості забезпечення пожежної безпеки для футбольних стадіонів та спортивних комплексів, на яких проводяться футбольні матчі

4.1. Під час експлуатації футбольних стадіонів крім вимог цих Правил слід також керуватись Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. №823 «Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів» та Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів».

4.2. Забезпечення пожежної безпеки на футбольних стадіонах (далі – стадіони) під час проведення футбольних матчів на території України під  егідою ФІФА, УЄФА, футбольних організацій України здійснюється спільними зусиллями організаторів матчів, керівників (власників) стадіонів і футбольних клубів, місцевих органів виконавчої влади, підрозділів МНС.

Для забезпечення пожежної безпеки під час футбольного матчу залучаються обслуговуючий персонал (волонтери, стюарди, контролери), особовий склад підрозділів МНС.

4.3. Залучення підрозділу МНС під час проведення футбольних матчів здійснюється відповідно до п. 2.15 цих Правил.

4.4. Організатори футбольного матчу, керівники (власники, орендарі) стадіону та футбольний клуб несуть відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на прилеглій території стадіону, його трибунах, та шляхах евакуації.

4.5. Для взаємодії сил і засобів, що залучаються до забезпечення громадського порядку та безпеки (в тому числі і пожежної) під час проведення футбольного матчу, утворюється координаційний штаб до складу якого повинні входити представники підрозділів МНС.

4.6. Керівник (власник, орендар) стадіону, футбольного клубу утворюють службу безпеки та визначають особу, відповідальну за здійснення заходів безпеки під час проведення футбольного матчу (далі - керівник служби безпеки), на яку покладається загальне керівництво волонтерами, стюардами, контролерами.

4.7. На передодні проведення матчу керівник служби безпеки стадіону повинен провести інструктаж з представниками футбольних клубів щодо дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення матчу під розпис у спеціальному журналі.

Керівник служби безпеки стадіону спільно з організаторами матчу та представниками державного нагляду у сфері пожежної безпеки на передодні проведення матчу повинні здійснити оперативно-технічний огляд стадіону, в тому числі щодо дотримання вимог пожежної безпеки зі складанням відповідного акта.

У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, які не можливо усунути негайно, підрозділи МНС мають право обмежити доступ вболівальників до небезпечних місць або винести припис про заборону проведення матчу.

4.8. Проведення футбольного матчу на стадіоні здійснюється за наявності:

акта про відповідність стадіону встановленим нормам, який складається щороку в установленому порядку за участю підрозділів МНС;

протоколу про технічну придатність стадіону для проведення матчу;

затверджених в установленому порядку правил поведінки на стадіоні під час проведення матчу.

4.9. Організатори матчу не пізніше ніж за тиждень до його початку повинні надати у письмовому вигляді інформацію до органів державного пожежного нагляду про дату і час проведення матчу та очікувану чисельність вболівальників.

4.10. Усі ворота для заїзду (виїзду) спеціальної автомобільної техніки, а також  усі входи та виходи на територію та трибуни стадіону повинні залишитися відчиненими протягом усього часу проведення матчу.

Організатори матчу повинні контролювати правила паркування автомобілів на прилеглій території стадіону.

Біля воріт стадіону під час матчу і після його закінчення повинні постійно перебувати контролери для забезпечення вільного проходу вболівальників (глядачів) у разі їх евакуації.

4.11. На вході до стадіону та на шляхах руху вболівальників в доступних для ознайомлення місцях повинні бути вивішені правила щодо дотримання вболівальниками вимог пожежної безпеки.

Стадіони повинні бути обладнані чіткими та вичерпними пояснювальними написами, покажчиками евакуаційних виходів, інструкціями щодо вимог пожежної безпеки та знаками безпеки, які відповідають вимогам ДСТУ ISO 6309:2007 та ГОСТ 12.4.026-76. Всі пояснювальні написи та інструкції повинні дублюватися англійською мовою та розміщуватись на підступах до стадіону, на стадіоні та секторах.

4.12. Перед проведенням матчу через гучномовну систему або в інший спосіб слід інформувати присутніх про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. На випадок виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації організатори футбольного матчу заздалегідь розробляють тексти повідомлень, що погоджуються з відповідними органами.

Для оголошення повідомлення під час проведення міжнародного матчу залучається диктор, що володіє відповідною іноземною мовою.

До радіоінформаційного центру повинні мати можливість доступу особовий склад підрозділів МНС для невідкладних повідомлень у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації.

4.13. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей повинна забезпечувати гучність повідомлень у будь-якій зоні стадіону на його території.

4.14. Забороняється заносити та використовувати на стадіоні під час проведення матчу піротехнічні вироби та вибухопожежонебезпечні речовини.

4.15. Обслуговуючий персонал під час проведення футбольного матчу повинен бути одягнутий у жилетки яскравого кольору та бути оснащені переносними засобами зв’язку.

4.16. Під час проведення футбольного матчу операторами повинна використовуватися система відеонагляду, для контролю щодо дотримання вболівальниками вимог пожежної безпеки та оперативного реагування на їх порушення.

5. Вимоги пожежної безпеки до інженерних систем та засобів протипожежного захисту

5.1. Загальні вимоги

5.1.1. Інженерні системи та засоби протипожежного захисту спортивних будинків та споруд (автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння, протипожежного водопостачання,  протидимного захисту, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей тощо) повинні постійно утримуватися у справному робочому стані.

5.1.2. Технічне обслуговування інженерних систем та засобів протипожежного захисту спортивних будинків та споруд повинна здійснювати організація, яка має відповідну ліцензію.

5.1.3. Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту повинні визначатися на кожний вид системи і виконуватися відповідно до плану-графіка, котрий опрацьовується на підставі вимог технічної документації заводів-виробників щодо змісту і термінів виконання робіт.

5.1.4. Для якісної експлуатації інженерних систем та засобів протипожежного захисту наказом або розпорядженням керівника (власника) спортивного будинку або споруди повинні бути призначені:

особи, відповідальні за експлуатацію інженерних систем та засобів протипожежного захисту;

оперативний (черговий) персонал для контролю за працездатним станом інженерних систем та засобів протипожежного захисту.

5.2. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння

5.2.1. Необхідність улаштування в спортивних будинках та спорудах автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння визначається відповідними будівельними нормами та нормативно-правовими актами.

5.2.2. Проектування автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-13-98* «Пожежна автоматика будинків і споруд».

5.2.3. Апаратура й обладнання, що входять до складу систем, повинні відповідати чинним стандартам, технічним умовам, документації заводів-виробників, мати сертифікат якості і бути без дефектів.

5.2.4. Під час експлуатації автоматичних систем пожежної сигналізації та пожежогасіння слід керуватися вимогами Правил пожежної безпеки в Україні та іншою нормативною документацією.

5.3. Системи протипожежного водопостачання

5.3.1. Системи внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання спортивних будинків та споруд повинні забезпечувати витрати та напір води відповідно до вимог будівельних норм.

5.3.2. Під час експлуатації систем протипожежного водопостачання слід керуватися вимогами Правил пожежної безпеки в Україні.

5.3.3. Технічне обслуговування пожежних гідрантів та пожежних кран-комплектів повинно проводитися не рідше двох разів на рік (навесні й восени) та перед кожним спортивним масовим заходом з перевіркою їх на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки в спеціальному журналі.

Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів повинні бути очищені від бруду, льоду і снігу, в зимовий період утеплені, а колодязі звільнені від води. Кришки люків колодязів підземних пожежних гідрантів повинні фарбуватися в червоний колір.

5.3.4. Не допускається використовувати для побутових, виробничих, поливальних та інших господарських потреб протипожежний запас води.

5.3.5. У неопалюваних спортивних будинках та спорудах узимку вода із системи внутрішнього протипожежного водопостачання повинна зливатись. При цьому біля кожного кран-комплекту необхідно вивісити напис (табличку) про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса. З порядком відкривання засувки або пуску насоса необхідно ознайомити весь обслуговуючий персонал споруди.

5.3.6. Пожежні кран-комплекти приміщень аміачних холодильних установок льодових спортивних споруд повинні бути обладнані стволами-розпилювачами, що дозволяють отримувати розпилену воду.

5.4. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей

5.4.1. Приміщення спортивних будинків та споруд повинні бути обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (далі – СО) відповідно до вимог будівельних норм.

5.4.2. Порядок використання СО необхідно визначати в інструкціях з їх експлуатації.

5.4.3. Експлуатацію СО слід здійснювати відповідно до Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах, затверджених наказом МНС від 18.05.2009 № 338 та зареєстрованих с Міністерстві юстиції України 11 червня 2009 року
за № 505/16521.

5.4.4. На трибунах стадіонів та інших спортивних будинків та споруд з наявністю табло обов’язково передбачати можливість виведення інформації про виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації з вказівками щодо евакуації людей по зонах (секторах стадіону).

5.4.5. Як додаткову мережу оповіщення для передавання текстів та управління евакуацією допускається використовувати внутрішні радіотрансляційні мережі та інші мережі мовлення, наявні на спортивній споруді (за умови забезпечення надійності оповіщення). Текст оповіщення повинен бути заздалегідь записаний (для іноземців текст оповіщення записується англійською або їх рідною мовою).

5.4.6. У спортивних будинках та спорудах на шляхах евакуації через кожні 
20 м повинні бути розміщені знаки, що вказують напрям до найближчого евакуаційного виходу (у сходову клітку або до евакуаційного коридору. Крім того зазначені вище знаки повинні влаштовуватись на поворотах та розгалуженнях шляхів евакуації. На вхідних дверях до сходової клітки або евакуаційного коридору повинні бути встановлені знаки «евакуаційний вихід». Зазначені знаки повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 6309:2007.

5.5. Електроустановки

5.5.1. Електрообладнання в спортивних будинках та спорудах повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» та «Правил улаштування електроустановок» (далі – ПУЕ).

5.5.2. На кожному спортивному будинку та споруді повинна бути встановлена Інструкція про порядок відключення напруги з електрообладнання, силових та контрольних кабелів на випадок пожежі.

5.5.3. Особи, відповідальні за стан електроустановок, зобов'язані:

організувати і проводити профілактичні огляди і планово-попереджувальні ремонти електрообладнання, апаратури та електромереж, а також своєчасно усувати порушення, які можуть призвести до короткого замкнення, спалаху та пожеж;

забезпечити правильність застосування кабелів, електропроводок, світильників та іншого електрообладнання;

організувати навчання та інструктаж обслуговуючого персоналу з питань пожежної безпеки при експлуатації електроустановок.

5.5.4. Ілюмінаційні установки, електропроводка освітлювальної, звуковідтворювальної апаратури, а також електропроводка пересувних телекамер, інформаційного табло тощо повинні виконуватися у відповідності з вимогами чинних ПУЕ.

5.5.5. Рампи та інші пристрої для освітлювальних прожекторів повинні бути виконані із негорючих матеріалів. Освітлювальні прожектори повинні відступати від конструкцій з горючих матеріалів на відстані не менше 0,5 м. Відстань від лінзового прожектора до горючих конструкцій та матеріалів повинна бути не менше 2 м.

У всіх освітлювальних прожекторів повинна бути встановлена захисна металева сітка.

5.5.6. Електричне обладнання апаратного і машинного відділень аміачних холодильних установок спортивних споруд зі штучним льодом повинно бути вибухозахищеним та у справному стані.

5.5.7. Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні пристрої можуть встановлюватися на горючі основи (конструкції) за умови підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити пристрою не менше ніж на 0,01 м.

5.5.8. З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

5.5.9. Не рідше одного разу на 2 роки повинен проводитися замір опору ізоляції електричних мереж та установок зі складанням відповідного акта, якщо інше не обумовлено правилами технічної експлуатації.

5.5.10. Аварійне і евакуаційне освітлення має включатися одночасно для всього спортивного будинку та споруди або будівлі автоматично при вимиканні робочого освітлення, а також при включенні системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

5.5.11. У стайні кінних спортивних споруд електропроводка повинна прокладатися на ізоляторах, тросах, в сталевих трубах або кабелях, а електросвітильники повинні бути пилеводонепроникні або вологозахищенні. Розподільні щити, вимикачі, запобіжники слід встановлювати в тамбурах або на зовнішніх стінах стаєнь в шафах з негорючих матеріалів.

5.5.12. Під час експлуатації електричних мереж у стайні кінних спортивних споруд забороняється:

розташовувати електропроводку над місцями розміщення тварин;

складати під електропроводкою сіно, солому і т. п.;

прокладати транзитом електромережі через приміщення стаєнь.

5.5.13. Для технічного обслуговування спортивної автомототехніки та інших інженерних систем допускається використовувати переносні світильники, що захищені скляними ковпаками та металевою сіткою. Для таких світильників повинні використовуватись гнучкі кабелі з мідними жилами та гумовою ізоляцією стійкою до впливу навколишнього середовища. Підвішування таких світильників слід передбачати на надійно закріплені поверхні або гачки.

5.5.14. Під час використання для освітлення або ілюмінації у спортивних будинках та спорудах лазерних установок, такі установки повинні влаштовуватися в окремих приміщеннях на підставках із негорючих матеріалів.

5.5.15. У разі необхідності встановлення освітлювальної апаратури на елементи помостів (рингів тощо), що виконані із горючих матеріалів, між конструкціями помостів (рингів тощо)  та світильниками повинен бути прокладений негорючий матеріал товщиною 8-10 мм.

5.5.16. Спортивні будинки та споруди повинні бути обов’язково захищені від потрапляння блискавки. Блискавкозахист спортивних будинків та споруд необхідно виконувати згідно з вимогами ДСТУ Б В.2.5-38:2008 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006 NEQ)”.

5.5.17. Забороняється:

підвішували світильники безпосередньо на проводах;

експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила свої захисні властивості;

користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробами, вимикачами та іншими електровиробами;

застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки та запобіжники;

експлуатація електричних подовжувачів не заводського виготовлення або з пошкодженою ізоляцією;

встановлення будь-яких місцевих вимикачів або розеток в мережі аварійного евакуаційного освітлення;

застосування (окрім спеціально відведених місць) електропобутових приладів;

використання в освітлювальних прожекторах світлофільтрів виконаних із горючих матеріалів;

прокладання в стайнях кінних спортивних споруд електромереж без захисних елементів (металорукавів, коробів тощо).

5.5.18. Використання подовжувачів заводського типу допускається якщо в конструкції подовжувача влаштований запобіжник, а сам подовжувач повинен прокладатися в місцях не можливого механічного пошкодження.

5.6. Системи опалення, вентиляції,  кондиціювання повітря та протидимного захисту

5.6.1. Спортивні будинки та споруди, їх будівлі та приміщення  повинні бути обладнані системами опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та протидимного захисту у відповідності з вимогами будівельних норм.

5.6.2. Під час експлуатації систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря та протидимного захисту слід дотримуватися вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

5.6.3. Режим роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря повинен визначатися відповідними інструкціями.

6. Вимоги пожежної безпеки перед проведенням спортивних заходів

6.1. Не пізніше ніж за тиждень до початку проведення спортивного заходу організатори повинні повідомити орган державного нагляду у сфері пожежної безпеки про час і місце проведення спортивного заходу.

6.2. Для належної підготовки спортивного будинку та споруди до проведення спортивного заходу його організатори створюють робочі комісії, до складу яких повинні включатися представники органів державного пожежного нагляду. Такі комісії на передодні проведення спортивного заходу повинні здійснити оперативно-технічний огляд спортивного будинку чи сопруди, в тому числі щодо дотримання вимог пожежної безпеки зі складанням відповідного акта.

У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки, які не можливо усунути негайно, підрозділи МНС мають право обмежити доступ вболівальників до небезпечних місць або винести припис про заборону проведення спортивного заходу.

6.3. Рішення щодо необхідності залучення до забезпечення пожежної безпеки підрозділів МНС в спортивному заході приймається організатором  заходу та погоджується органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

6.4. Проведення спортивного заходу в спортивному будинку (споруді) здійснюється за наявності:

акта про відповідність спортивного будинку (споруди) встановленим нормам, який складається щороку в установленому порядку за участю підрозділів МНС;

протоколу про технічну придатність спортивного будинку (споруди) для проведення спортивних заходів;

затверджених в установленому порядку правил поведінки в спортивному будинку (споруді) під час проведення матчу.

6.5. Перед проведенням спортивного заходу повинен бути розроблений план заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки. Такий перелік повинен бути розроблений на основі положення про проведення спортивного заходу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. №2045 Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.

6.6. Власник спортивної споруди на передодні проведення спортивного заходу повинен провести з обслуговуючим персоналом інструктаж щодо дотримання вимог пожежної безпеки та порядку дій у випадку надзвичайної ситуації.

6.7. Всі підтрибунні приміщення за винятком приміщень обслуговування вболівальників (глядачів) та спортсменів до початку проведення заходу повинні бути закритими.

6.8. У зимову пору року шляхи евакуації глядачів та сходи трибун відкритих спортивних будинків та споруд повинні очищатися від снігу перед проведенням спортивного заходу.

7. Вимоги пожежної безпеки під час проведення спортивних заходів

7.1. Керівники (власники) спортивних будинків та споруд разом з організатором спортивного заходу повинні призначити працівників, що здійснюють контроль за дотриманням вболівальниками (глядачами) вимог пожежної безпеки.

Такі працівники під час проведення спортивного заходу повинні постійно перебувати на спортивній споруді та здійснювати обхід по визначеному маршруту, або перебувати у визначеному місці, а також здійснювати нагляд за належним утриманням шляхів евакуації.

7.2. Організатори спортивного заходу під час його проведення повинні забезпечити:

проведення виховної та роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог пожежної безпеки з використанням наочної агітації та місцевої радіотрансляційної мережі;

контролювати та не допускати заповнення трибун (місць для глядачів) понад встановлену норму;

забезпечувати взаємодію з підрозділами МНС;

належні умови для роботи інформаційних центрів.

7.3. У разі залучення до спортивного заходу підрозділів МНС повинні бути виділені окремі приміщення або відповідні майданчики для їх розташування.

7.4. Під час проведення спортивних заходів в спортивних будинках та спорудах забороняється:

використання відкритого вогню та піротехнічних виробів;

приносити на територію, будинок та споруду пожежонебезпечні речовини;

зачиняти евакуаційні виходи на запори;

заповнення трибун (місць для вболівальників) понад встановлену проектом норму;

проведення ремонтних та інших робіт, що не пов’язані з проведенням заходу;

влаштування на шляхах евакуації глядачів тимчасових електромереж, в тому числі малострумних;

приносити на територію чи в спортивний будинок вибухопожежонебезпечні речовини;

куріння (крім спеціально відведених місць).

8. Вимоги пожежної безпеки під час проведення культурно-видовищних та інших розважальних масових заходів на спортивних спорудах

8.1. Перед проведенням масових заходів, що не пов’язані з спортивними заходами (далі – заходи іншого призначення) на території та в приміщеннях спортивних будинків та споруд, сценарій проведення такого заходу, розміщення спеціальних сцен, їх оформлення, акустично-світлового та іншого обладнання погоджується з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

8.2. Під час проведення в спортивних будинках та спорудах заходів іншого призначення окрім загальних вимог викладених в цих Правилах слід дотримуватися інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки щодо функціонального призначення заходу.

8.3. Перед проведенням заходів іншого призначення повинні бути розроблені плани заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, які погоджуються з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

8.4. В плані заходів слід визначати призначення заходу, кількість людей, що буде приймати участь при проведенні заходу, відповідальних осіб за пожежну безпеку, тощо.

8.5. Можливість використання піротехнічних виробів під час проведення заходів іншого призначення повинна бути погоджена з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки.

8.6. Кількість людей, що присутні на заходах іншого призначення не повинна перевищувати кількості людей на яку розрахована спортивна споруда.

8.7. При розміщенні в спортивних спорудах тимчасових естрад, сцен необхідно враховувати вимоги ДБН В.2.8-16.

8.8. Під час укладання договору із зарубіжними організаціями на проведення гастролей, вистав тощо в спортивних спорудах слід визначати порядок дотримання вимог пожежної безпеки та відповідальність за їх порушення.

8.9. Організатори масових заходів іншого призначення повинні окремо виділити місця для маломобільних груп населення, з урахуванням можливості своєчасної та самостійної евакуації їх у випадку надзвичайної ситуації без застосування стаціонарних механічних засобів транспортування людей (ліфти, ескалатори, травелатори). Для нагляду за такими особами, надання їм необхідної допомоги та забезпечення їх евакуації у випадку пожежі та іншої надзвичайної ситуації повинні бути виділені окремі працівники, які мають відповідну підготовку.

8.10. Обслуговуючий персонал, що задіяний під час проведення масового заходу повинен бути підготовленим до виконання покладених на нього функції щодо евакуації глядачів у разі виникнення надзвичайної ситуації в спортивному будинку, споруді та інших відповідних функцій.

9. Дії обслуговуючого персоналу спортивної споруди на випадок виникнення пожежі. Порядок взаємодії з підрозділами МНС під час пожежі

9.1. Взаємодія керівника (власника, орендаря) спортивного будинку та споруди з підрозділами МНС повинна здійснюватися згідно з попередньо розробленими інструкціями про порядок взаємодії у разі виникнення надзвичайної ситуації. Такі інструкції, у разі необхідності, повинні уточнюватися 1 раз на рік.

9.2 З числа обслуговуючого персоналу спортивної споруди для взаємодії з підрозділами МНС під час пожежі повинна бути призначена особа, яка знає характеристики та планування спортивної споруди.

9.3. Керівники (власники, орендарі) спортивних будинків та споруд організатори споривного заходу або уповноважені ними особами повинні забезпечити постійний зв'язок  з підрозділами МНС під час пожежі.

9.4. На спортивній споруді повинні бути розроблені інструкції про порядок взаємодії з підрозділами МНС.

Інструкції про порядок взаємодії повинен розроблятися керівником (власником, орендарем) спортивного будинку (споруди) та погоджуватись з підрозділами МНС.

Інструкції про порядок взаємодії повинна містити в собі:

порядок виклику та оперативного зв’язку з підрозділами МНС, кількість техніки, яка залучається під час проведення спортивного заходу;

питання взаємного інформування про стан вододжерел, що розташовуються на території спортивного будинку чи споруди, можливі місця знаходження вболівальників (глядачів), проведення аварійно-ремонтних робіт зокрема перекриття проїздів тощо;

обов'язки керівника (власника, орендаря) спортивного закладу щодо забезпечення вимог пожежної безпеки;

9.5. Обслуговуючий персонал повинен знати порядок оповіщення про пожежу, порядок взаємодії з підрозділами МНС у разі виникнення пожежі, шляхи евакуації, місця розташування вододжерел та первинних засобів пожежогасіння, ключів від воріт та приміщень, планів та карток пожежогасіння, місць для розвороту пожежних автомобілів тощо. Вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

9.6. Під час виконання робіт щодо евакуації людей першочергову евакуацію необхідно проводити із приміщень (секторів), де виникла пожежа, а також з приміщень (секторів), яким загрожує небезпека поширення вогню і диму.

Додаток 1

до пункту 2.10 Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

Вимоги до складання плану евакуації людей із спортивних будинків та споруд на випадок пожежі

1 Для всіх спортивних будинків та споруд повинні бути розроблені і вивішені на видних місцях плани  евакуації людей на випадок виникнення пожежі.

Кількість планів визначається керівником (власником) спортивного будинку (споруди) за погодженням з органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки, але неменше одного на поверх (сектор).

2. Безпечна евакуація людей та матеріальних цінностей у разі виникнення пожежі повинна забезпечуватися через евакуаційні виходи.

3. Плани евакуації включають в себе графічну (схема) та текстову частини.

3.1. Графічна частина повинна складатися з поверхового або посекторного плану будівлі або споруди.

В ній вказуються евакуаційні виходи (сходові клітки, зовнішні відкриті сходи, виходи безпосередньо назовні), маршрути руху, а також умовні графічні позначення у вигляді символів місць розміщення кнопок ручних пожежних сповіщувачів,  телефонних апаратів, первинних засобів пожежогасіння (пожежного інвентарю та інструменту, вогнегасників). Умовні графічні позначення вищезазначених символів наведено в таблиці 1 даного додатку.

3.2. У текстовій частині повинна бути описана організація системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (хто приймає рішення про необхідність евакуації, зони оповіщення та способи оповіщення, черговість оповіщення людей), порядок та послідовність евакуації людей (евакуаційні маршрути їх довжина і напрямок, відповідальні за маршрути, порядок руху при евакуації, обов'язки обслуговуючого персоналу та додаткових сил, що беруть участь в процесі евакуації), обов'язки відповідальних осіб за евакуацію, з якими необхідно ознайомити всіх працівників, кінцеві пункти проходження (порядок розосереджених евакуйованих, надання їм при необхідності медичної допомоги) можливість використання спеціального обладнання, а також різної техніки та інженерних систем (автоматичних систем пожежогасіння, внутрішнього телефонного зв'язку, радіостанцій і т.п.) для організації евакуації та її успішного проведення.

При розробці плану евакуації слід передбачити кілька варіантів евакуації.

4. Головний та запасний шляхи евакуації вказуються на плані штрих-пунктирною лінією зеленого кольору, запасний шлях евакуації наноситься тоншою лінією відповідно до таблиці 1. Лінії головного шляху евакуації та виходу повинні бути вдвічі товщі ліній плану поверху.

5. Головний шлях евакуації на поверсі слід зазначати в напрямку сходових кліток,  які ведуть з даного поверху на 1-й поверх будівлі. За наявності двох сходових кліток, рівноцінних щодо захищеності від диму та вогню, головний шлях евакуації вказують до найближчих сходів.

Таблиця 1. Умовні графічні позначення символів

| № з/п | Найменування | Символи за ГОСТ 28130-89 | Символи за ГОСТ 12.1.114-82 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переносний вогнегасник |  |  |
| 2. | Пересувний вогнегасник |  |  |
| 3. | Переносний вогнегасник |  |  |
| 4. | Телефон |  |  |
| 5. | Ручний пожежний сповіщувач |  |  |
| 6. | Кран пожежний |  |  |
| 7. | Головний евакуаційний шлях |  |  |
| 8. | Запасний евакуаційний шлях |  |  |
| 9. | Основний вихід |  |  |
| 10. | Запасний вихід |  |  |
| 11. | Позначення просторової орієнтації «Ви знаходитеся тут» |  |  |

6. Лінії, що вказують шляхи евакуації, повинні проводитися з приміщення до виходу в безпечне місце або безпосередньо назовні.

7. З метою поліпшення умов просторової орієнтації при складанні планів евакуації слід використовувати знак "Ви знаходитеся тут", вказавши про це в примітці до плану.

8. На плані поверху за допомогою символів зазначають місце розташування:

- кнопок ручних пожежних сповіщувачів;

- переносних вогнегасників;

-телефонів;

- пожежних кранів.

9. Символи слід наносити так, щоб їх було чітко видно.

10. Розшифровку символів слід подавати під планом поверху (у примітці).

11. На плані повинен вказуватися номер виклику пожежної охорони, напис слід наносити червоним кольором і так, щоб його було чітко видно;

12. Літери тексту розшифровки символів повинні мати висоту не менше 7 мм, ширину - не менше 5 мм.

13. У разі призначення спортивної споруди для проведення на ній міжнародних змагань потрібно дублювати написи на плані евакуації англійською мовою.

14. План евакуації необхідно оформляти на аркуші не менше ніж формат А3 та розміщувати на видному місці. Оформлення плану евакуації повинно передбачати захист від пошкодження атмосферними опадами. Зразок оформлення плану евакуації з приміщення спортивного будинку та з трибуни для глядачів спортивної споруди показано на рисунках 1 та 2.

15. План евакуації повинен поновлюватися у разі зміни об’ємно-планувальних рішень. Також поновлюють план евакуації у разі якщо, текстова та графічна частини зазнали пошкодження.

16. План евакуації на випадок пожежі із спортивних споруд підписується розробником, узгоджується з органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і затверджується керівником (власником, орендарем) спортивної споруди або особою, яка виконує його обов’язки.

Рисунок 1. Приклад оформлення плану евакуації з приміщення спортивного будинку

Додаток 2

до пунктів 2.12., 3.1.8., 3.2.4.6.10 Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

Вимоги щодо оснащення спортивних будинків та споруд первинними засобами пожежогасіння

1. Спортивні будинки та споруди повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, ємкостями з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для  локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

2. Вибір типу та необхідна кількість вогнегасників визначається за таблицею 1 цього додатка та відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за  № 554/9153.

Вогнегасники у відкритих спортивних споруд повинні розташовуватися вздовж шляхів евакуації та при виходах із трибун для глядачів.

3. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:1987, IDT) Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір. Знаки повинні бути розміщені на видних місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).

4. Переносні та пересувні вогнегасники, встановлені у будинках та спорудах спортивного призначення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3675–98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань і ДСТУ 3734–98 (ГОСТ 30612–99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги та бути сертифіковані в Україні в установленому порядку.

5. Вогнегасники повинні розташовуватися у легкодоступних місцях.

6. Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:

- навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення;

- установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби або на пожежні щити (стенди).

7. Навішування вогнегасників на кронштейни, розміщення їх  у тумбах або пожежних шафах повинні забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

8. Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях та не призначені для експлуатації за мінусових температур, повинні зніматися на холодний період. У такому разі на пожежних щитах та стендах повинна розміщуватися інформація про місце розташування найближчого вогнегасника.

Таблиця 1. Визначення кількості та типів вогнегасників для спортивних будинків та споруд

| № з/п | Назва приміщення | Норма розрахунку, площа, кв.м | Мінімальна кількість вогнегасників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порошковий | Водопінний | Вуглекисло-тний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Спортивні зали | 200м2 | один ВП-5 або ВП-5(з) | один ВВП-9 * |  |
| 2. | Шляхи евакуації що сполучаються з спортивними залами | 20 м. п. | один ВП-5 або ВП-5(з) | один ВВП-9* |  |
| 3. | Вестибюль, фойє , буфет | 200м2 | один ВП-5 або ВП-5(з) | один ВВП-9* |  |
| 4. | Радіо вузол та операторні електронних табло | На кожне приміщення | один ВП-2 або ВП-2(з) |  | один ВВК-2 |
| 5. | Гаражі та відкриті стоянки автомобілів | 100 м2 | один ВП-5 або ВП-5(з) | один ВВП-9* |  |
| 6. | Акумуляторні | 25м2 | два ВП-2 або ВП-2(з) |  | два ВВК-3,5* |
| 7. | Каса | На кожне приміщення | один ВП-2 або ВП-2(з) | один ВВП-9 * |  |
| 8. | Адміністративні приміщення | На 20 п. м. кор. або 200м2 | один ВП-5 або ВП-5(з) | один ВВП-9 * |  |
| 9. | Місця для паління | На кожне місце | один ВП-2 або ВП-2(з) | один ВВП-6 * |  |
| 10. | Хлораторні приміщення та зберігання хлору | На кожне приміщення | два ВП-5 або ВП-5(з) | два ВВП-9 * |  |
| 11. | Сауна (прихожі сухоповітряних бань) | На кожне приміщення | два ВП-5 або ВП-5(з) | два ВВП-9 * |  |
| 12. | На місцях заправки автомото техніки | На 1 місце заправки | два ВП-5 або ВП-5(з) | два ВВП-9 * |  |
| 13. | Приміщення холодильних установок | На кожне приміщення | два ВП-5 або ВП-5(з) | два ВВП-9 * |  |
| 14. | Приміщення для зберігання грубих кормів | 100м2 |  | два ВВП-9 |  |
| 15. | Трибуни для глядачів | На кожний евакуаційний вихід | два ВП-5 або ВП-5(з) | два ВВП-9 * |  |
| 16. | Важкодоступна місцевість | Додатково | один ВП-50 | один ВВП-50 |  |

Приміта. * Допускається установка вогнегасника даного типу замість визначеного у колонці 4 таблиці.

9. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників повинні здійснюватися у відповідності до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 152 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги.

10. Вогнегасники, допущені до введення в експлуатацію, повинні мати:

- облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації;

- пломби на пристроях ручного пуску;

- бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.

11. Використані вогнегасники, а також вогнегасники із зірваними пломбами необхідно негайно направляти на технічне обслуговування.

12. На перезарядження (технічне обслуговування) з об'єкта дозволяється відправити не більше 50 % вогнегасників від їх загальної кількості.

Під час проведення спортивних, культурно-видовищних та інших розважальних масових заходів у спортивних будинках (спорудах) вони мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння на 100% від потреби.

13. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у будинках, спорудах спортивного призначення, а також на їх території, повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити (стенди).

Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”.

14. Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об'єкта з розрахунку один щит (стенд) на площу 5000 м2.

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на пожежному щиті, слід включати: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2x2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.

15. На пожежних щитах (стендах) необхідно вказувати їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежної охорони.

Порядковий номер пожежного щита вказують після літерного індексу "ПЩ".

16. Пожежні щити (стенди) повинні забезпечувати зручність та оперативність зняття (витягання) закріплених на щиті (стенді) комплектуючих виробів.

17. Немеханізований пожежний ручний інструмент, розміщений на об'єкті у складі комплектації пожежних щитів (стендів), підлягає періодичному обслуговуванню, яке включає такі операції:

- очищення від пилу, бруду та слідів корозії;

- відновлення фарбування з урахуванням вимог стандартів;

- випрямлення ломів та суцільнометалевих гаків для виключення залишкових деформацій після використання;

- відновлення потрібних кутів загострювання інструмента з дотриманням вимог стандартів.

18. Покривала (з матеріалів, вказаних у пункті 1 цього додатку) повинні мати розмір не менш як 1x1 м.

Покривала слід зберігати в металевих футлярах з кришками та періодично (не рідше одного разу на місяць) просушувати і очищати від пилу.

19. Ящики для піску повинні мати місткість 0,5 або 1,0 м3 та бути укомплектованими совковою лопатою.

Вмістилища для піску, що є елементом конструкції пожежного щита (стенду), повинні бути місткістю не менше 0,1 м3. Конструкція ящика (вмістилища) повинна забезпечувати зручність діставання піску та виключати попадання опадів.

Перед заповненням ящика пісок потрібно просіяти і просушити.

20. Пожежні щити (стенди), інвентар, інструмент, вогнегасники в місцях установлення не повинні створювати перешкоди під час евакуації.

Зміст

1. Загальні положення…………………………………………………………...1

2. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки……………...3

3. Загальні вимоги пожежної безпеки щодо утримання територій, будинків, споруд та приміщень…………………………………………………………………...7

3.1. Утримання території………………………………………………………..7

3.2. Утримання будинків, споруд та приміщень………………………………9

3.2.1. Загальні вимоги…………………………………………………………...9

3.2.2. Вимоги щодо утримання відкритих спортивних споруд……………...11

3.2.3. Вимоги щодо утримання приміщень критих спортивних будинків та споруд………………………………………………………………………………….12

3.2.4. Вимоги щодо утримання приміщень спортивних будинків та споруд спеціалізованих по окремим видам спорту………………………………………….13

3.2.4.1. Приміщення спортивних залів………………………………………..13

3.2.4.2. Приміщення спортивних споруд зі штучним льодом……………….13

3.2.4.3. Приміщення басейнів …………………………………………..……..14

3.2.4.4. Приміщення тирів ……………………………..………………………15

3.2.4.5. Приміщення спортивних споруд кінного спорту……………………15

3.2.4.6. Приміщення для зберігання, ремонту та технічного обслуговування спортивної автомототехніки    ……………………………………………………….16

3.2.4.7. Причали, елінги водноспортивних клубів…………………………...18

4. Особливості забезпечення пожежної безпеки для футбольних стадіонів та спортивних комплексів, на яких проводяться футбольні матчі  …………………..18

5. Вимоги пожежної безпеки до інженерних систем та засобів протипожежного захисту……………………………………………………………..20

5.1. Загальні вимоги…………………………………………………………….20

5.2. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння……….21

5.3. Системи протипожежного водопостачання……………………………...21

5.4. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей…..22

5.5. Електроустановки………………………………………………………….23

5.6. Системи опалення, вентиляції, кондиціювання повітря та протидимного захисту…………………………………………………………………………………25

6. Вимоги пожежної безпеки перед проведенням спортивних заходів…….25

7. Вимоги пожежної безпеки під час проведення спортивних заходів………………………………………………………………………………….26

8. Вимоги пожежної безпеки під час проведення культурно-видовищних та інших розважальних масових заходів на спортивних спорудах…………………..27

9. Дії обслуговуючого персоналу спортивної споруди на випадок виникнення пожежі. Порядок взаємодії з підрозділами МНС під час пожежі………………...………………………………………………………………..28

Додаток 1. Вимоги до складання плану евакуації людей із спортивних будинків  та споруд на випадок пожежі……………………………………………..30

Додаток 2. Вимоги щодо оснащення  спортивних будинків та споруд первинними засобами пожежогасіння……………………………………………….35